**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГЕНЕРАТОР** | **Производитель/модель** |  | Denyo/DF-2400K |
| **Частота** | Гц | 50 |
| **Номинальная выходная мощность** | кВА/кВт | 200/160 |
| **Максимальная мощность** | кВА/кВт | 220/176 |
| **Напряжение** | В | 220/380 |
| **Номинальная сила тока** | А | 304 |
| **Коэффициент мощности** | % | 80 |
| **Количество фаз** |  | 3 фазы, 4 провода |
| **Класс изоляции** |  | Класс F |
| **ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ** | **Производитель/модель** |  | KOMATSU  S6D125E-2A |
| **Количество цилиндров,**  **Диаметр цилиндра х ход поршня** |  | 6-125х150 |
| **Тип** |  | Рядный, с прямым впрыском, с турбонатдувом |
| **Рабочий объем поршня** | л | 11.04 |
| **Мощность двигателя** | кВт (л.с.) | 178(242) |
| **Частота вращения** | об/мин | 1500 |
| **Емкость топливного бака** | л | 380 |
| **Потребление топлива (нагрузка 0%)** | л/ч | 5,6 |
| **Потребление топлива (нагрузка 25%)** | л/ч | 12,5 |
| **Потребление топлива (нагрузка 50%)** | л/ч | 20,9 |
| **Потребление топлива (нагрузка 75%)** | л/ч | 31,5 |
| **Потребление топлива (нагрузка 100%)** | л/ч | 40,7 |
| **Емкость масляной системы двигателя** | л | 42 |
| **Аккумуляторная батарея** |  | 145G51x2 |
| **РАЗМЕРЫ**  **И ВЕС** | **Длина** | мм | 3650 |
| **Ширина** | мм | 1300 |
| **Высота** | мм | 1750 |
| **Сухой вес** | кг | 3670 |
| **Уровень шума, 7 м.** | дБ (А) | 63 |
| **Страна сборки** |  | Япония |